## Sheet1
| Total Energy | Total Energy | Total |  | Room | Set Room |  | Average | Average | Delta T
Date | Consumed | Produced | COP | OAT | Temp | Temp | FLOW Rate | Flow Temp | Ret Temp
| kWHr | kWHr |  | C | C | C | l/min | C | C | C
2026-02-12 | 18.68 | 64.77 | 3.4673 | 6.1 | 18.5 | 18 | 23 | 31 | 29 | 2
2026-02-13 | 30.83 | 86.79 | 2.8151 | 3.1 | 18 | 18 | 23 | 31 | 29 | 2
2026-02-14 | 29.63 | 77.41 | 2.6126 | 2.2 | 18 | 18 | 23 | 31 | 29 | 2
2026-02-15 | 31.51 | 90.11 | 2.8597 | 3.9 | 17.5 | 18 | 23 | 32 | 30 | 2
2026-02-16 | 27.46 | 76.41 | 2.7826 | 5.5 | 18 | 18 | 23 | 31 | 29 | 2
2026-02-17 | 28.84 | 80.24 | 2.7822 | 2.7 | 18 | 18 | 23 | 31 | 29 | 2
2026-02-18 | 37.13 | 98.8 | 2.6609 | 2.8 | 17 | 18 | 23 | 32 | 30 | 2
2026-02-19 | 35.79 | 94.71 | 2.6463 | 3.3 | 17.5 | 18 | 23 | 32.5 | 30 | 2.5
2026-02-20 | 28.05 | 85.61 | 3.052 | 6.6 | 18 | 18 | 23 | 31 | 29 | 2
2026-02-21 | 19.31 | 72.5 | 3.7545 | 10.2 | 18.5 | 18 | 23 | 31 | 29 | 2
2026-02-22 | 16.23 | 63.13 | 3.8897 | 11 | 19.5 | 19 | 23 | 31.5 | 29.5 | 2
2026-02-23 | 22.88 | 73.3 | 3.2037 | 9.8 | 20.5 | 20 | 23 | 32 | 30 | 2
2026-02-24 | 22.74 | 81.87 | 3.6003 | 10.9 | 21 | 22 | 23 | 35 | 33 | 2
2026-02-25 | 19.31 | 66.13 | 3.4247 | 11.7 | 21.5 | 21.5 | 23 | 35 | 33 | 2
2026-02-26 | 20.55 | 72.56 | 3.5309 | 10.7 | 21.5 | 21.5 | 23 | 34 | 32 | 2
2026-02-27 | 21.7 | 71.23 | 3.2825 | 9.6 | 21.5 | 21.5 | 15 | 34 | 31.5 | 2.5
2026-02-28 | 26.63 | 75.11 | 2.8205 | 6.2 | 21.5 | 21.5 | 16 | 33.5 | 31 | 2.5
2026-03-01 | 28.55 | 94.21 | 3.2998 | 9.2 | 21.5 | 22 | 16 | 35.5 | 32 | 3.5
2026-03-02 | 20.91 | 70.78 | 3.385 | 10.7 | 23 | 22 | 15 | 35.5 | 32 | 3.5
2026-03-03 | 25.93 | 82.62 | 3.1863 | 9 | 22 | 22 | 16 | 35.5 | 32 | 3.5
2026-03-04 | 26.64 | 82.67 | 3.1032 | 7 | 21.5 | 21 | 15 | 39 | 34.5 | 4.5
2026-03-05 | 19.79 | 63.57 | 3.2122 | 10.5 | 22 | 21 | 15 | 39 | 35 | 4
2026-03-06 | 21.99 | 69.41 | 3.1564 | 7.1 | 20.5 | 21.5 | 16 | 40 | 35 | 5
2026-03-07 | 20.16 | 65.56 | 3.252 | 6.8 | 22 | 21 | 15 | 39 | 34.5 | 4.5
2026-03-08 | 31.71 | 112.33 | 3.5424 | 8.3 | 22 | 21 | 15 | 40 | 35 | 5
2026-03-09 | 28.03 | 93.05 | 3.3197 | 8.2 | 21.5 | 21 | 15 | 39 | 34 | 5
2026-03-10 | 20.93 | 67.02 | 3.2021 | 9.5 | 21.5 | 21 | 15 | 38 | 34 | 4
2026-03-11 | 18.84 | 59.9 | 3.1794 | 9.1 | 21.5 | 21 | 15 | 35 | 31 | 4
2026-03-12 | 26.01 | 81.16 | 3.1203 | 9.5 | 21.5 | 21.5 | 15 | 34.5 | 31.5 | 3
2026-03-13 | 28.96 | 82.73 | 2.8567 | 6.6 | 21.5 | 21.5 | 15 | 38 | 34 | 4
2026-03-14 | 28.57 | 77.86 | 2.7252 | 5.9 | 21.5 | 21.5 | 15 | 38 | 34 | 4
2026-03-15 | 25.95 | 75.11 | 2.8944 | 7.1 | 21.5 | 21.5 | 15 | 35 | 32 | 3
2026-03-16 | 26.04 | 75.78 | 2.9101 | 7.9 | 21.5 | 21.5 | 15 | 35 | 31.5 | 3.5
2026-03-17 | 17.02 | 53.68 | 3.1539 | 11.2 | 21.5 | 21.5 | 15 | 35 | 32 | 3
2026-03-18 | 12.89 | 41.35 | 3.2079 | 11.9 | 21.5 | 21.5 | 15 | 35 | 32 | 3
Total / Average | 866.19 | 2679.47 | 3.0934 | 7.7657 | 20.4429 | 20.3429 |  | 34.7 | 31.6857 | 3.0143