## Sheet1
Material | Copper pipe diameter | Internal Diameter (mm) | Internal area | 0.9 mps@DT5 (Power) Heatgeek | Volume of water passed in pipe every second | litres of water passed in pipe every second | Energy moved per second at DT5 (kW)
Copper | 8 | 6.8 | 36.3215 | 0.75 | 3.2689 | 0.032689 | 0.68321
Copper | 10 | 8.8 | 60.8291 | 1.15 | 5.4746 | 0.054746 | 1.1442
Copper | 12 | 10.8 | 91.6207 | 1.72 | 8.2459 | 0.082459 | 1.7234
Copper | 15 | 13.6 | 145.2861 | 2.75 | 13.0757 | 0.13076 | 2.7328
Copper | 22 | 20.2 | 320.5154 | 6 | 28.8464 | 0.28846 | 6.0289
Copper | 28 | 26.2 | 539.1986 | 10 | 48.5279 | 0.48528 | 10.1423
Plastic | 10 | 6.7 | 35.2611 | 0.66326 | 3.1735 | 0.031735 | 0.66326
Plastic | 15 | 11.3 | 100.3005 | 1.8867 | 9.027 | 0.09027 | 1.8867
Plastic | 22 | 17.7 | 246.0893 | 4.6289 | 22.148 | 0.22148 | 4.6289
4180 Joules per 1 deg raise of temp in 1 iltre
| Energy contained in 1 litre of water each 5 deg | 20900