## Sheet1
| GRID DATA |  |  |  | INVERTER DATA | NOTES
DATE | MAX VOLTAGE | NUMBER OF EVENTS OVER 253V | TOTAL DAILY RECORDS | TOTAL SOLAR PROD. Kw | MAX VOLTAGE
21.5.26 | 252.7 | 0 | 407 | 34.3 | 258.6
22.5.26 | 254 | 4 | 420 | 38.3 | 260.1
23.5.26 | 254.4 | 27 | 358 | 28.52 | 260.7
24.5.26 | 255 | 32 | 279 | 34.18 | 260.4
25.5.26 | 253.9 | 5 | 279 | 37.9 | 260
26.5.26 | 253.2 | 2 | 380 | 35.7 | 259.2
27.5.26 | 252.9 | 0 | 283 | 38 | 258.3
28.5.26 | 254.2 | 4 | 281 | 28.87 | 260.2
29.5.26 | 254.4 | 13 | 289 | 20.1 | 260.6
30.5.26 | 254.8 | 59 | 435 | 29.9 | 260.5
31.5.26 | 253.2 | 2 | 347 | 22.89 | 259.4
1.6.26 | 248.8 | 0 | 268 | 13.5 | 255
2.6.26 | 254.3 | 6 | 363 | 24.1 | 260.1
3.6.26 | 254 | 29 | 409 | 12.96/OFF | 260.1 | solar off | SSE grid recorder installed 14.30. Overvoltage events 11.00-13.30
4.6.26 | 248.4 | 0 | 334 | OFF | 252.9 | solar off | SSE grid recorder
5.6.26 | 249.2 | 0 | 290 | OFF | 253.5 | solar off | SSE grid recorder
6.6.26 | 248.9 | 0 | 321 | 12 | 254 |  | SSE grid recorder
7.6.26 | 251.1 | 0 | 371 | 20.9 | 256.4 |  | SSE grid recorder
8.6.26 | 254.6 | 37 | 590 | 28 | 260.4 |  | SSE grid recorder removed 10.00. Overvoltage events 12.00-15.00
9.6.26 | 251.5 | 0 | 349 | 28.6 | 257.5 | phase changed around 10.00am
10.6.26 | 250.2 | 0 | 342 | 28 | 256
11.6.26 | 250 | 0 | 362 | 17.3 | 255.2
12.6.26 | 249.4 | 0 | 298 | 22 | 255
13.6.26 | 251.9 | 0 | 574 | 40.1 | 257.9
14.6.26 | 250.2 | 0 | 371 | 35.9 | 256
15.6.26
16.6.26
17.6.26
18.6.26
19.6.26
20.6.26
21.6.26
22.6.26
23.6.26
24.6.26
25.6.26
26.6.26
27.6.26
28.6.26
29.6.26
30.6.26