## Sheet1
| GRID DATA |  |  | Givenergy | Solaredge | INVERTER DATA |  | NOTES
DATE | MAX VOLTAGE | NUMBER OF EVENTS OVER 253V | TOTAL DAILY RECORDS | TOTAL SOLAR PROD. Kw | TOTAL SOLAR PROD. Kw | MAX VOLTAGE | Time of peak voltage |  | Peak solar prod around midday to 1pm
21.5.26 | 252.7 | 0 | 407 | 34.3 | 11.3 | 258.6 | 17.13
22.5.26 | 254 | 4 | 420 | 38.3 | 11.5 | 260.1 | 16.02
23.5.26 | 254.4 | 27 | 358 | 28.52 | 10.9 | 260.7 | 16.11 |  | Overvoltage events 11.00-16.00
24.5.26 | 255 | 32 | 279 | 34.18 | 11.3 | 260.4 | 16.06 |  | Overvoltage events 13.00-17.00
25.5.26 | 253.9 | 5 | 279 | 37.9 | 11.1 | 260 | 16.5
26.5.26 | 253.2 | 2 | 380 | 35.7 | 10.2 | 259.2 | 16.55
27.5.26 | 252.9 | 0 | 283 | 38 | 10.9 | 258.3 | 16.04
28.5.26 | 254.2 | 4 | 281 | 28.87 | 8.54 | 260.2 | 16.49
29.5.26 | 254.4 | 13 | 289 | 20.1 | 9.06 | 260.6 | 14.42
30.5.26 | 254.8 | 59 | 435 | 29.9 | 11.1 | 260.5 | 16.03 |  | Overvoltage events 13.00-16.30
31.5.26 | 253.2 | 2 | 347 | 22.89 | 7.29 | 259.4 | 16.12
1.6.26 | 248.8 | 0 | 268 | 13.5 | 3.43 | 255 | 8.38
2.6.26 | 254.3 | 6 | 363 | 24.1 | 7.08 | 4.44 | 11.08
3.6.26 | 254 | 29 | 409 | 12.96/OFF | 4.44/off | 260.1 | 12.46 | solar off | SSE grid recorder installed 14.30. Overvoltage events 11.00-13.30
4.6.26 | 248.4 | 0 | 334 | OFF | off | 252.9 | 13.21 | solar off | SSE grid recorder
5.6.26 | 249.2 | 0 | 290 | OFF | off | 253.5 | 11.25 | solar off | SSE grid recorder
6.6.26 | 248.9 | 0 | 321 | 12 | 3.04 | 254 | 8.38 |  | SSE grid recorder
7.6.26 | 251.1 | 0 | 371 | 20.9 | 6.2 | 256.4 | 15.25 |  | SSE grid recorder
8.6.26 | 254.6 | 37 | 590 | 28 | 10.1 | 260.4 | 12.12 |  | SSE grid recorder removed 10.00. Overvoltage events 12.00-15.00
9.6.26 | 251.5 | 0 | 349 | 28.6 | 7.59 | 257.5 | 10.47 | phase changed around 10.00am
10.6.26 | 250.2 | 0 | 342 | 28 | 8.04 | 256 | 11.27
11.6.26 | 250 | 0 | 362 | 17.3 | 4.95 | 255.2 | 13.07
12.6.26 | 249.4 | 0 | 298 | 22 | 7.26 | 255 | 12.26
13.6.26 | 251.9 | 0 | 574 | 40.1 | 11.8 | 257.9 | 16.02
14.6.26 | 250.2 | 0 | 371 | 35.9 | 10.4 | 256 | 3.47
15.6.26 | 249.8 | 0 | 507 | 35.3 | 10 | 255.6 | 13
16.6.26 | 250.9 | 0 | 359 | 24.7 | 7.55 | 256.9 | 13.16
17.6.26 | 251.1 | 0 | 442 | 21.5 | 6.05 | 257.2 | 18.38
18.6.26 | 251.8 | 0 | 363 | 29.4 | 9.91 | 257.1 | 13.2
19.6.26 | 252.3 | 0 | 304 | 38.3 | 10.8 | 258.3 | 16.06 |  | a few clouds around midday for 1 hour or so
20.6.26 | 252.2 | 0 | 270 | 26.6 | 8.34 | 258.3 | 15.1 |  | mixed cloud+sun all day
21.6.26 | 252.4 | 0 | 277 | 35.9 | 10 | 258.6 | 14.04 |  | mostly sun with high cloud
22.6.26
23.6.26
24.6.26
25.6.26
26.6.26
27.6.26
28.6.26
29.6.26
30.6.26