## Sheet2
Heating Demand |  | 8000 |  | Indoor Temp. |  | 21
LWT |  |  |  | 30 |  |  |  | 35 |  |  |  | 40 |  |  |  | 45 |  |  |  | 50 |  |  |  | 55 |  |  |  | 60 |  |  |  | 65
Outdoor air temperature[℃] |  | Heat Demand | CL | CAP | COP | PI | COP | CAP | COP | PI | COP | CAP | COP | PI | COP | CAP | COP | PI | COP | CAP | COP | PI | COP | CAP | COP | PI | COP | CAP | COP | PI | COP | CAP | COP | PI | COP
[7 empty] | PI |  |  |  | PI |  |  |  | PI |  |  |  | PI |  |  |  | PI |  |  |  | PI |  |  |  | PI |  |  |  | PI
12kW-Maximum heating CAP | -15 |  | max | 8857 | 2.65 | 3342 | 2.4246 | 8858 | 2.45 | 3616 | 2.2753 | 7934 | 2.19 | 3623 | 1.9818 | 7387 | 1.87 | 3950 | 1.7693 | 6712 | 1.69 | 3972 | 1.5418 | 6334 | 1.47 | 4309 | 1.4119 | 5865 | 1.25 | 4692 | 1.25 | / | / | / | / | 0
|  | 11851.8519 | norm | 7351 | 2.88 | 2554 | 4888.1893 | 7281 | 2.62 | 2778 | 5208.871 | 6633 | 2.32 | 2863 | 5980.1972 | 6035 | 1.93 | 3127 | 6698.7955 | 5511 | 1.75 | 3144 | 7686.9915 | 5302 | 1.48 | 3585 | 8394.1541 | 4962 | 1.24 | 4005 | 9481.4815 | / | / | / | /
|  |  | min | 5004 | 2.94 | 1700 | 1.7773 | 4916 | 2.68 | 1833 | 1.7595 | 4546 | 2.37 | 1917 | 2.1564 | 4728 | 1.93 | 2450 | 2.6791 | 4631 | 1.75 | 2643 | 3.4699 | 4434 | 1.49 | 2983 | 3.9041 | 4223 | 1.25 | 3392 | 4.6461 | / | / | / | /
| -10 |  | max | 10076 | 2.74 | 3684 | 2.7333 | 10022 | 2.54 | 3951 | 2.5335 | 9685 | 2.23 | 4340 | 2.2153 | 9323 | 2.05 | 4540 | 2.0303 | 8964 | 1.94 | 4621 | 1.9078 | 8602 | 1.79 | 4793 | 1.7409 | 6695 | 1.3 | 5133 | 1.2205 | / | / | / | /
|  | 10205.7613 | norm | 8263 | 2.92 | 2834 | 3733.9008 | 8138 | 2.66 | 3056 | 4028.3089 | 8000 | 2.32 | 3454 | 4607.0349 | 7803 | 2.11 | 3700 | 5026.7914 | 7539 | 2 | 3765 | 5349.5251 | 7243 | 1.85 | 3914 | 5862.2121 | 5697 | 1.33 | 4300 | 8361.7109 | / | / | / | /
|  |  | min | 4484 | 3.03 | 1482 | 1.0232 | 4359 | 2.74 | 1592 | 1.0324 | 4387 | 2.38 | 1841 | 1.0983 | 4848 | 2.15 | 2255 | 1.1973 | 5109 | 2.04 | 2504 | 1.3221 | 5333 | 1.89 | 2827 | 1.4906 | 4486 | 1.35 | 3320 | 2.5893 | / | / | / | /
| -7 |  | max | 10943 | 3.02 | 3624 | 3.1027 | 11020 | 2.83 | 3894 | 2.9092 | 10416 | 2.44 | 4269 | 2.4978 | 10404 | 2.31 | 4504 | 2.3599 | 10613 | 2.24 | 4743 | 2.2771 | 10587 | 2.02 | 5249 | 2.0621 | 8049 | 1.59 | 5061 | 1.5526 | / | / | / | /
|  | 9218.107 | norm | 8886 | 3.2 | 2781 | 2970.9901 | 8717 | 3 | 2903 | 3168.6071 | 8343 | 2.63 | 3172 | 3690.4982 | 8240 | 2.44 | 3372 | 3906.1971 | 8236 | 2.33 | 3536 | 4048.1005 | 8279 | 2.1 | 3943 | 4470.2494 | 6528 | 1.64 | 3989 | 5937.0218 | / | / | / | /
|  |  | min | 3852 | 3.36 | 1146 | 0.75675 | 3967 | 3.14 | 1262 | 0.74452 | 4198 | 2.74 | 1532 | 0.80735 | 5410 | 2.52 | 2143 | 0.76254 | 5731 | 2.37 | 2414 | 0.71428 | 6035 | 2.16 | 2794 | 0.69928 | 5232 | 1.68 | 3107 | 1.415 | / | / | / | /
| -5 |  | max | 11212 | 3.15 | 3555 | 3.2909 | 11298 | 2.92 | 3870 | 3.0508 | 10940 | 2.57 | 4258 | 2.6923 | 10943 | 2.37 | 4612 | 2.4812 | 10773 | 2.27 | 4750 | 2.343 | 10555 | 2.05 | 5143 | 2.1175 | 8213 | 1.6 | 5142 | 1.5888 | / | / | / | /
|  | 8559.6708 | norm | 9217 | 3.38 | 2723 | 2601.0091 | 9049 | 3.13 | 2895 | 2805.7138 | 8872 | 2.78 | 3188 | 3179.2973 | 8777 | 2.52 | 3480 | 3449.7846 | 8468 | 2.36 | 3586 | 3653.2217 | 8359 | 2.14 | 3913 | 4042.3165 | 6743 | 1.64 | 4103 | 5387.4082 | / | / | / | /
|  |  | min | 4059 | 3.53 | 1151 | 0.6292 | 4180 | 3.26 | 1283 | 0.6153 | 4518 | 2.9 | 1559 | 0.62935 | 5800 | 2.61 | 2226 | 0.53659 | 5925 | 2.43 | 2439 | 0.54346 | 6122 | 2.2 | 2785 | 0.54989 | 5420 | 1.69 | 3205 | 1.1241 | / | / | / | /
| 0 |  | max | 11886 | 3.8 | 3129 | 4.1292 | 11992 | 3.48 | 3444 | 3.783 | 12249 | 3.04 | 4035 | 3.3522 | 12292 | 2.81 | 4369 | 3.0985 | 10824 | 2.27 | 4766 | 2.4195 | 10474 | 2.15 | 4878 | 2.2927 | 8522 | 1.69 | 5030 | 1.7597 | / | / | / | /
|  | 6913.5802 | norm | 9354 | 4.09 | 2288 | 1674.3113 | 9186 | 3.74 | 2455 | 1827.5469 | 9505 | 3.3 | 2882 | 2062.379 | 9428 | 3 | 3142 | 2231.2738 | 8129 | 2.37 | 3427 | 2857.4343 | 7929 | 2.24 | 3535 | 3015.4945 | 6698 | 1.75 | 3829 | 3928.8875 | / | / | / | /
|  |  | min | 4636 | 4.28 | 1083 | 0.31415 | 4617 | 3.92 | 1179 | 0.3114 | 5243 | 3.45 | 1520 | 0.23845 | 6699 | 3.11 | 2152 | 0.038366 | 6116 | 2.45 | 2494 | 0.16941 | 6232 | 2.32 | 2689 | 0.16067 | 5752 | 1.81 | 3180 | 0.41934 | / | / | / | /
| 5 |  | max | 13510 | 4.55 | 2972 | 5.1954 | 13616 | 4.15 | 3283 | 4.733 | 13783 | 3.73 | 3700 | 4.3402 | 13618 | 3.26 | 4175 | 3.8051 | 12813 | 2.88 | 4456 | 3.2497 | 12819 | 2.73 | 4701 | 3.128 | 11570 | 2.29 | 5057 | 2.6135 | 9921 | 1.92 | 5157 | 2.2062
|  | 5267.4897 | norm | 10768 | 4.94 | 2180 | 1013.8673 | 10566 | 4.5 | 2349 | 1112.9357 | 10833 | 4.08 | 2652 | 1213.6524 | 10582 | 3.51 | 3014 | 1384.3336 | 9750 | 3.03 | 3216 | 1620.8939 | 9832 | 2.88 | 3419 | 1683.9615 | 9210 | 2.38 | 3862 | 2015.5175 | 8195 | 2.02 | 4048 | 2387.6128
|  |  | min | 5337 | 5.19 | 1028 | -0.0085049 | 5310 | 4.73 | 1123 | -0.005118 | 5968 | 4.29 | 1391 | -0.089637 | 7490 | 3.66 | 2048 | -0.36268 | 7303 | 3.15 | 2321 | -0.36942 | 8076 | 2.98 | 2706 | -0.59214 | 7868 | 2.48 | 3177 | -0.70246 | 6994 | 2.1 | 3328 | -0.58986
| 7 |  | max | 14260 | 5.04 | 2829 | 5.8694 | 14571 | 4.69 | 3107 | 5.4546 | 14796 | 4.14 | 3574 | 4.9316 | 14508 | 3.63 | 3997 | 4.3317 | 13908 | 3.14 | 4428 | 3.6296 | 13852 | 2.97 | 4664 | 3.501 | 12949 | 2.56 | 5068 | 3.013 | 11541 | 2.23 | 5168 | 2.6875
|  | 4609.0535 | norm | 11265 | 5.5 | 2048 | 785.2677 | 11205 | 5.11 | 2193 | 844.9849 | 11526 | 4.56 | 2528 | 934.5887 | 11171 | 3.93 | 2846 | 1064.0201 | 10487 | 3.31 | 3166 | 1269.8589 | 10528 | 3.13 | 3361 | 1316.4961 | 10217 | 2.66 | 3836 | 1529.7001 | 9452 | 2.35 | 4201 | 1715.0039
|  |  | min | 5533 | 5.79 | 955 | -0.10587 | 5581 | 5.38 | 1037 | -0.10811 | 6303 | 4.8 | 1313 | -0.19945 | 7878 | 4.1 | 1921 | -0.49305 | 7830 | 3.46 | 2261 | -0.52994 | 8630 | 3.27 | 2636 | -0.77 | 8715 | 2.79 | 3128 | -0.96976 | 8056 | 2.46 | 3278 | -0.98908
| 10 |  | max | 14361 | 5.49 | 2616 | 6.5087 | 14303 | 5.06 | 2827 | 5.9827 | 14606 | 4.37 | 3342 | 5.3034 | 14320 | 3.69 | 3885 | 4.4756 | 13539 | 3.3 | 4107 | 3.8661 | 13117 | 2.99 | 4384 | 3.5423 | 12702 | 2.65 | 4788 | 3.1462 | 11688 | 2.39 | 4888 | 2.91
|  | 3621.3992 | norm | 11265 | 5.99 | 1874 | 556.3955 | 10884 | 5.51 | 1974 | 605.3081 | 11261 | 4.81 | 2339 | 682.8468 | 10912 | 3.99 | 2737 | 809.1507 | 10100 | 3.44 | 2934 | 936.6983 | 9864 | 3.13 | 3156 | 1022.3301 | 9920 | 2.74 | 3621 | 1151.0363 | 9479 | 2.49 | 3802 | 1244.4806
|  |  | min | 5716 | 6.31 | 906 | -0.24229 | 5621 | 5.81 | 968 | -0.23032 | 6368 | 5.07 | 1257 | -0.33341 | 7919 | 4.16 | 1902 | -0.6714 | 7758 | 3.63 | 2135 | -0.71555 | 8303 | 3.27 | 2540 | -0.9725 | 8676 | 2.87 | 3026 | -1.2555 | 8275 | 2.61 | 3173 | -1.3635
| 15 |  | max | 14361 | 6.65 | 2210 | 8.1257 | 14364 | 5.43 | 2646 | 6.6054 | 14955 | 4.72 | 3171 | 5.9645 | 14605 | 4.14 | 3530 | 5.2064 | 13424 | 3.6 | 3733 | 4.4462 | 12049 | 3.03 | 3974 | 3.7466 | 12291 | 2.85 | 4320 | 3.5447 | 11733 | 2.65 | 4420 | 3.4974
|  | 1975.3086 | norm | 11265 | 7.32 | 1579 | 243.0945 | 11003 | 5.97 | 1843 | 299.0434 | 11605 | 5.24 | 2214 | 331.1791 | 11202 | 4.52 | 2481 | 379.4023 | 10081 | 3.79 | 2659 | 444.2653 | 9121 | 3.2 | 2853 | 527.2201 | 9920 | 2.97 | 3257 | 557.2633 | 9574 | 2.82 | 3395 | 564.7929
|  |  | min | 5716 | 7.68 | 752 | -0.4327 | 5616 | 6.26 | 898 | -0.41617 | 6924 | 5.49 | 1261 | -0.6162 | 8091 | 4.69 | 1724 | -0.93885 | 8283 | 3.98 | 2080 | -1.2269 | 7832 | 3.33 | 2354 | -1.3888 | 8727 | 3.09 | 2826 | -1.8944 | 8624 | 2.92 | 2952 | -2.1385
Abbreviations:
LWT: Leaving water temperature (°C )
CL: Capacity level
CAP: Total heating capacity (W)
PI: Power input (W)