## Radiator Output
Indoor Temp = |  | 21 |  |  |  | LWT = | 35
Average Water Temp = |  | 32.5 |  |  |  | RWT = | 30 | 5 | Delta T
Radiator Heat Output (W) @ Delta T of 50C = |  |  | 12000
Delta T | Heat Output (W) | % Output |  | Heat Output (W) | Water Temp
11.5 | 1775.9365 | 14.7995 |  | 2950 | 37.9915

## Sheet2
Total Heat Loss (kW) |  | 1 | at Amb. | -2 | and Indoor | 21
Indoor Temp. |  | 20
Total Heating Capacity (kW) |  |  | 2.051
Ambient | Heat Loss | LWT | Emitter O/P
-15 | 1.5217 | 59.7428 | 1.5217
-10 | 1.3043 | 55.2989 | 1.3043
-5 | 1.087 | 50.6798 | 1.087
0 | 0.86957 | 45.8408 | 0.86957
5 | 0.65217 | 40.7109 | 0.65217
10 | 0.43478 | 35.1616 | 0.43478
15 | 0.21739 | 28.8958 | 0.21739
20 | 0 | 20 | 0

## Sheet3
Room | Watts required | Suggested radiator | Radiator type | Heating Capacity | Water temp. | Radiator type | Heating Capacity | Water temp.
Landing (1st floor) | 700 | 700x800 | K3 | 2319 | 40.9 | K2 | 1613 | 47.31
Study | 1050 | 700x1200 | K3 | 3479 | 40.9 | K2 | 2419 | 47.31
Sitting Room | 1600 | 700x1800 | K3 | *5000+ | 41.81 | K2 | **3600+ | 47.8
Bed 1 | 1500 | 700x1800 | K3 | *5000+ | 40.8 | K2 | **3600+ | 46.5
Bed 2 | 1600 | 700x1800 | K3 | *5000+ | 41.81 | K2 | **3600+ | 47.8
Bed 3 | 1550 | 700x1800 | K3 | *5000+ | 41.31 | K2 | **3600+ | 47.15
Landing (2nd floor) | 700 | 700x800 | K3 | 2319 | 40.9 | K2 | 1613 | 47.31
Note.
* The details for a 700mm x 1800mm could not be located, but assess that it would be greater than 5000 Watts.
** The details for a 700mm x 1800mm could not be located, but assess that it would be greater than 3600 Watts.