## Sheet1
Comparison of minumum operating capacity of Midea 14kW heat pump and Ecodan 14kW heat pump at OAT's of 0C, 5C and 7C.
Midea Data. | [6 empty] | Ecodan Data.
| OAT | [6 empty] | OAT
| 0C |  | 5C |  | 7C |  |  | 0C |  | 5C |  | 7C
LWT | Min. Cap. | Diff. | Min. Cap. | Diff. | Min. Cap. | Diff. | LWT | Min. Cap. | Diff. | Min. Cap. | Diff. | Min. Cap. | Diff.
25 | 5886 |  | 6195 |  | 6148 |  | 25 | 5489 |  | 4940 |  | 4500
30 | 5336 | -550 | 5889 | -306 | 6034 | -114 | 30 | 5173 | -316 | 4750 | -190 | 4350 | -150
35 | 4786 | -550 | 5583 | -306 | 5920 | -114 | 35 | 4856 | -317 | 4560 | -190 | 4200 | -150
40 | 5567 | 781 | 6181 | 598 | 6644 | 724 | 40 | 4544 | -312 | 4100 | -460 | 3700 | -500
45 | 6918 | 1351 | 7859 | 1678 | 8497 | 1853 | 45 | 4156 | -388 | 3600 | -500 | 3200 | -500
50 | 6605 | -313 | 7865 | 6 | 8429 | -68 | 50 | 3678 | -478 | 3100 | -500 | 2700 | -500
55 | 6901 | 296 | 8681 | 816 | 9050 | 621 | 55 | 3178 | -500 | 2600 | -500 | 2200 | -500
60 | 6169 | -732 | 7953 | -728 | 8885 | -165 | 60 | 3078 | -100 | 2530 | -70 | 2150 | -50