## Sheet1
Heating Demand (W) |  | 7975 |  |  | Indoor Temp. |  | 21 |  | Total Heating Elements Output (W) | [5 empty] | 17313 | at Delta T of 50C
LWT |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 35 |  |  |  | 40 |  |  |  | 45 |  |  |  | 50 |  |  |  | 55 |  |  |  | 60 |  |  |  | 65
Outdoor air temperature[℃] |  | Heat Demand | COP | CL | CAP | COP | PI | COP | CAP | COP | PI | COP | CAP | COP | PI | COP | CAP | COP | PI | COP | CAP | COP | PI | COP | CAP | COP | PI | COP | CAP | COP | PI | COP | CAP | COP | PI | COP
|  |  | LWT |  |  |  |  | PI |  |  |  | PI |  |  |  | PI |  |  |  | PI |  |  |  | PI |  |  |  | PI |  |  |  | PI |  |  |  | PI
8kW-Maximum heating CAP | -15 |  | 1.3769 | max | 6443 | 2.87 | 2243 | 2.6039 | 6105 | 2.43 | 2510 | 2.1678 | 5566 | 2.26 | 2468 | 2.0003 | 5288 | 2 | 2649 | 1.809 | 4669 | 1.73 | 2705 | 1.4531 | 4937 | 1.69 | 2916 | 1.4466 | 3994 | 1.41 | 2841 | 1.283 | / | / | / | /
|  | 11347.8261 | 57.1283 | norm | 5799 | 2.98 | 1948 | 4357.9857 | 5446 | 2.53 | 2153 | 5234.7762 | 5043 | 2.32 | 2175 | 5673.057 | 4690 | 2.03 | 2311 | 6272.8474 | 4160 | 1.76 | 2358 | 7809.5963 | 4552 | 1.72 | 2647 | 7844.7471 | 3718 | 1.41 | 2642 | 8844.8219 | / | / | / | /
|  |  | 8241.3913 | min | 3125 | 3.05 | 1025 | 2.4782 | 2906 | 2.59 | 1122 | 2.6389 | 3117 | 2.37 | 1312 | 3.3609 | 3384 | 2.06 | 1643 | 4.1827 | 3222 | 1.79 | 1800 | 5.6156 | 3357 | 1.75 | 1924 | 5.0575 | 2836 | 1.43 | 1985 | 7.3505 | / | / | / | /
| -10 |  | 1.9403 | max | 7280 | 3.33 | 2185 | 3.1841 | 7084 | 3.15 | 2252 | 3.0246 | 6872 | 2.62 | 2626 | 2.4969 | 6770 | 2.47 | 2741 | 2.38 | 6317 | 2.2 | 2878 | 2.0637 | 6066 | 1.99 | 3049 | 1.871 | 5187 | 1.81 | 2861 | 1.716 | / | / | / | /
|  | 9771.7391 | 53.2027 | norm | 6479 | 3.49 | 1859 | 3068.8977 | 6248 | 3.26 | 1919 | 3230.775 | 6157 | 2.68 | 2300 | 3913.4803 | 6141 | 2.5 | 2457 | 4105.8433 | 5755 | 2.23 | 2578 | 4735.0158 | 5533 | 2.01 | 2751 | 5222.8143 | 4777 | 1.81 | 2646 | 5694.5324 | / | / | / | /
|  |  | 5036.316 | min | 2839 | 3.59 | 792 | 1.5611 | 2798 | 3.35 | 835 | 1.6271 | 3573 | 2.76 | 1297 | 1.879 | 4103 | 2.55 | 1610 | 2.1255 | 4289 | 2.28 | 1884 | 2.7035 | 4198 | 2.05 | 2047 | 2.9838 | 3724 | 1.84 | 2022 | 4.1338 | / | / | / | /
| -7 |  | 2.1217 | max | 7467 | 3.4 | 2196 | 3.3456 | 7266 | 3.21 | 2264 | 3.1441 | 7048 | 2.67 | 2640 | 2.566 | 6944 | 2.52 | 2756 | 2.4401 | 6479 | 2.24 | 2892 | 2.1566 | 6222 | 2.03 | 3065 | 1.9318 | 5320 | 1.85 | 2876 | 1.7212 | / | / | / | /
|  | 8826.087 | 50.7776 | norm | 6586 | 3.53 | 1866 | 2638.089 | 6256 | 3.34 | 1872 | 2807.1462 | 6139 | 2.82 | 2173 | 3439.604 | 5986 | 2.62 | 2288 | 3617.078 | 5481 | 2.31 | 2373 | 4092.5259 | 5301 | 2.09 | 2533 | 4568.9128 | 4687 | 1.89 | 2486 | 5127.9654 | / | / | / | /
|  |  | 4159.9838 | min | 1717 | 3.63 | 473 | 1.2364 | 1817 | 3.44 | 528 | 1.2863 | 3115 | 2.9 | 1072 | 1.4521 | 3410 | 2.67 | 1279 | 1.5326 | 3382 | 2.35 | 1437 | 1.7579 | 3571 | 2.13 | 1674 | 1.9823 | 3415 | 1.92 | 1777 | 2.8405 | / | / | / | /
| -5 |  | 2.4694 | max | 7966 | 3.69 | 2159 | 3.6802 | 7685 | 3.22 | 2390 | 3.1996 | 7451 | 2.9 | 2574 | 2.8559 | 7444 | 2.69 | 2772 | 2.6607 | 7345 | 2.46 | 2986 | 2.429 | 6447 | 2.19 | 2944 | 2.1213 | 6040 | 2.02 | 2997 | 1.9553 | / | / | / | /
|  | 8195.6522 | 49.1276 | norm | 7105 | 3.83 | 1855 | 2226.9377 | 6694 | 3.35 | 2000 | 2561.429 | 6564 | 3.06 | 2143 | 2869.7727 | 6491 | 2.79 | 2329 | 3080.2533 | 6287 | 2.54 | 2479 | 3374.0517 | 5557 | 2.26 | 2461 | 3863.5886 | 5381 | 2.05 | 2621 | 4191.5203 | / | / | / | /
|  |  | 3318.8186 | min | 2087 | 3.94 | 530 | 1.0391 | 2167 | 3.44 | 629 | 1.0925 | 3234 | 3.15 | 1027 | 1.1766 | 3595 | 2.84 | 1266 | 1.1953 | 3775 | 2.59 | 1460 | 1.2383 | 3649 | 2.3 | 1585 | 1.625 | 3708 | 2.09 | 1771 | 1.9244 | / | / | / | /
| 0 |  | 3.0087 | max | 8546 | 4.23 | 2023 | 4.3121 | 8493 | 3.77 | 2253 | 3.8434 | 8395 | 3.32 | 2529 | 3.3795 | 8090 | 2.94 | 2752 | 2.9985 | 8111 | 2.75 | 2955 | 2.7911 | 7097 | 2.38 | 2988 | 2.393 | 6849 | 2.17 | 3156 | 2.1741 | / | / | / | /
|  | 6619.5652 | 44.8662 | norm | 7785 | 4.34 | 1794 | 1535.1199 | 7669 | 3.88 | 1979 | 1722.3058 | 7740 | 3.37 | 2299 | 1958.7607 | 7160 | 3.05 | 2351 | 2207.6026 | 7389 | 2.79 | 2644 | 2371.6631 | 6330 | 2.41 | 2631 | 2766.1641 | 6034 | 2.17 | 2783 | 3044.7176 | / | / | / | /
|  |  | 2200.1227 | min | 2444 | 4.49 | 545 | 0.68429 | 2370 | 4.01 | 591 | 0.69403 | 3618 | 3.48 | 1039 | 0.62834 | 3568 | 3.12 | 1144 | 0.67483 | 4120 | 2.86 | 1439 | 0.6263 | 3804 | 2.47 | 1543 | 0.85502 | 4061 | 2.22 | 1828 | 0.91771 | / | / | / | /
| 5 |  | 3.9975 | max | 8952 | 4.94 | 1811 | 5.1937 | 9033 | 4.56 | 1983 | 4.7939 | 8781 | 3.84 | 2288 | 4.0295 | 8694 | 3.38 | 2569 | 3.5864 | 8304 | 3 | 2764 | 3.153 | 7562 | 2.76 | 2740 | 2.8751 | 7110 | 2.46 | 2885 | 2.5371 | 3887 | 1.19 | 3266 | 1.1493
|  | 5043.4783 | 40.3614 | norm | 8083 | 5.13 | 1577 | 971.0818 | 8084 | 4.73 | 1710 | 1052.0721 | 8026 | 3.93 | 2042 | 1251.6321 | 7624 | 3.54 | 2154 | 1406.2871 | 7499 | 3.09 | 2428 | 1599.5827 | 6684 | 2.82 | 2367 | 1754.1886 | 6207 | 2.49 | 2496 | 1987.8839 | 3316 | 1.22 | 2721 | 4388.4944
|  |  | 1261.6619 | min | 3097 | 5.32 | 582 | 0.33245 | 3062 | 4.91 | 624 | 0.33185 | 4048 | 4.08 | 991 | 0.21033 | 4095 | 3.64 | 1125 | 0.20624 | 4468 | 3.18 | 1405 | 0.15002 | 4280 | 2.91 | 1473 | 0.23263 | 4430 | 2.56 | 1730 | 0.22891 | 2468 | 1.24 | 1994 | 1.815
| 7 |  | 4.7998 | max | 9199 | 5.32 | 1729 | 5.7286 | 9105 | 5.07 | 1796 | 5.4539 | 8852 | 4.18 | 2118 | 4.5118 | 8979 | 3.82 | 2351 | 4.1848 | 8433 | 3.17 | 2660 | 3.4585 | 7802 | 3.12 | 2501 | 3.3699 | 7241 | 2.72 | 2662 | 2.8913 | 4082 | 1.36 | 3001 | 1.3458
|  | 4413.0435 | 38.4714 | norm | 8215 | 5.57 | 1475 | 770.3586 | 8058 | 5.31 | 1517 | 809.1611 | 8002 | 4.34 | 1843 | 978.12 | 7785 | 4.01 | 1939 | 1054.5324 | 7531 | 3.29 | 2289 | 1276.0053 | 6819 | 3.22 | 2116 | 1309.552 | 6249 | 2.77 | 2255 | 1526.3064 | 3441 | 1.4 | 2457 | 3279.1916
|  |  | 919.4279 | min | 3459 | 5.81 | 595 | 0.16621 | 3360 | 5.54 | 606 | 0.1833 | 4169 | 4.53 | 920 | 0.052113 | 4849 | 4.15 | 1169 | -0.10556 | 5228 | 3.4 | 1537 | -0.25428 | 4954 | 3.33 | 1487 | -0.18994 | 4765 | 2.87 | 1662 | -0.14215 | 2686 | 1.42 | 1890 | 1.2371
| 10 |  | 5.6953 | max | 9278 | 5.84 | 1589 | 6.3449 | 8942 | 5.42 | 1650 | 5.8049 | 8700 | 4.3 | 2023 | 4.7374 | 8735 | 3.9 | 2240 | 4.1759 | 8280 | 3.42 | 2421 | 3.7568 | 8198 | 3.31 | 2477 | 3.6228 | 7499 | 2.76 | 2717 | 3.0206 | 5591 | 2.11 | 2650 | 2.2406
|  | 3467.3913 | 35.5132 | norm | 8122 | 6.12 | 1327 | 546.4861 | 7893 | 5.58 | 1414 | 597.3209 | 7774 | 4.48 | 1735 | 731.9159 | 7906 | 3.95 | 2001 | 830.3282 | 7652 | 3.51 | 2181 | 922.9761 | 7139 | 3.38 | 2113 | 957.1112 | 6893 | 2.81 | 2451 | 1147.9036 | 4920 | 2.16 | 2275 | 1547.546
|  |  | 608.8118 | min | 2718 | 6.41 | 424 | 0.11424 | 2826 | 5.85 | 483 | 0.10487 | 3915 | 4.7 | 834 | -0.093544 | 4726 | 4.11 | 1151 | -0.31395 | 4993 | 3.65 | 1370 | -0.46413 | 5173 | 3.51 | 1473 | -0.56384 | 5024 | 2.92 | 1719 | -0.62893 | 3802 | 2.22 | 1716 | -0.18704
| 15 |  | 8.2976 | max | 9393 | 7.09 | 1326 | 8.3267 | 9085 | 6.04 | 1505 | 6.9371 | 9073 | 5.12 | 1774 | 6.0634 | 8909 | 4.38 | 2034 | 5.0689 | 8406 | 3.77 | 2230 | 4.5391 | 8316 | 3.55 | 2343 | 4.4055 | 7678 | 3.09 | 2489 | 3.4808 | 5708 | 2.39 | 2393 | 2.6534
|  | 1891.3043 | 30.1048 | norm | 8316 | 7.6 | 1094 | 227.1377 | 8111 | 6.37 | 1274 | 272.6362 | 8198 | 5.46 | 1502 | 311.921 | 8153 | 4.55 | 1793 | 373.1211 | 7852 | 3.96 | 1982 | 416.6737 | 7325 | 3.68 | 1992 | 429.3031 | 7134 | 3.19 | 2236 | 543.3527 | 5194 | 2.46 | 2110 | 712.796
|  |  | 227.9348 | min | 3691 | 8.03 | 460 | -0.31563 | 3552 | 6.73 | 528 | -0.30014 | 4201 | 5.76 | 729 | -0.47408 | 4936 | 4.77 | 1036 | -0.76635 | 5187 | 4.15 | 1250 | -1.0238 | 5988 | 3.86 | 1553 | -1.7597 | 5605 | 3.23 | 1737 | -1.7915 | 3824 | 2.52 | 1517 | -1.0258
Abbreviations:
LWT: Leaving water temperature (°C )
CL: Capacity level
CAP: Total heating capacity (W)
PI: Power input (W)

## Sheet2
Heating Demand (W) |  | 7975 |  |  | Indoor Temp. |  | 21 |  | Total Heating Elements Output (W) | [5 empty] | 17313 | at Delta T of 50C
LWT |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 35 |  |  |  | 40 |  |  |  | 45 |  |  |  | 50 |  |  |  | 55 |  |  |  | 60 |  |  |  | 65
Outdoor air temperature[℃] |  | Heat Demand | COP | CL | CAP | COP | PI | COP | CAP | COP | PI | COP | CAP | COP | PI | COP | CAP | COP | PI | COP | CAP | COP | PI | COP | CAP | COP | PI | COP | CAP | COP | PI | COP | CAP | COP | PI | COP
|  |  | LWT |  |  |  |  | PI |  |  |  | PI |  |  |  | PI |  |  |  | PI |  |  |  | PI |  |  |  | PI |  |  |  | PI |  |  |  | PI
6kW-Maximum heating CAP | -15 |  | 0.71943 | max | 4190 | 2.73 | 1535 | 2.1661 | 4001 | 2.34 | 1710 | 1.8145 | 3608 | 1.93 | 1870 | 1.4423 | 3081 | 1.53 | 2014 | 1.1573 | 2702 | 1.34 | 2022 | 0.82414 | 2257 | 1.2 | 1875 | 0.69635 | 2125 | 1.05 | 2023 | 0.75056 | / | / | / | /
|  | 11347.8261 | 57.1283 | norm | 3771 | 2.83 | 1333 | 5238.7546 | 3569 | 2.43 | 1466 | 6254.0515 | 3269 | 1.98 | 1648 | 7867.8774 | 2733 | 1.56 | 1756 | 9805.5616 | 2407 | 1.37 | 1763 | 13769.3066 | 2081 | 1.22 | 1702 | 16296.0798 | 1978 | 1.05 | 1881 | 15119.1943 | / | / | / | /
|  |  | 15773.4555 | min | 2032 | 2.9 | 702 | 4.3169 | 1904 | 2.49 | 764 | 4.5035 | 2021 | 2.03 | 994 | 5.877 | 1972 | 1.58 | 1249 | 8.4543 | 1864 | 1.39 | 1345 | 11.3172 | 1535 | 1.24 | 1237 | 13.5912 | 1509 | 1.07 | 1413 | 15.9721 | / | / | / | /
| -10 |  | 1.4452 | max | 5496 | 2.99 | 1840 | 2.7095 | 5111 | 2.57 | 1988 | 2.3137 | 4833 | 2.22 | 2176 | 1.9645 | 4643 | 2.07 | 2240 | 1.8737 | 4127 | 1.72 | 2405 | 1.4644 | 3797 | 1.69 | 2243 | 1.4345 | 3320 | 1.44 | 2300 | 1.2332 | / | / | / | /
|  | 9771.7391 | 53.2027 | norm | 4891 | 3.12 | 1566 | 3606.5312 | 4508 | 2.66 | 1694 | 4223.3344 | 4330 | 2.27 | 1906 | 4974.0394 | 4211 | 2.1 | 2008 | 5215.1782 | 3760 | 1.75 | 2149 | 6672.9114 | 3463 | 1.71 | 2027 | 6812.1812 | 3058 | 1.44 | 2127 | 7923.8017 | / | / | / | /
|  |  | 6761.4559 | min | 2143 | 3.21 | 667 | 2.2752 | 2019 | 2.74 | 737 | 2.5074 | 2513 | 2.34 | 1075 | 3.1288 | 2814 | 2.14 | 1315 | 3.8041 | 2802 | 1.78 | 1571 | 5.2602 | 2628 | 1.74 | 1508 | 6.111 | 2384 | 1.47 | 1625 | 7.8929 | / | / | / | /
| -7 |  | 1.821 | max | 6296 | 3.28 | 1920 | 3.1652 | 5911 | 2.86 | 2068 | 2.7285 | 5633 | 2.5 | 2256 | 2.2765 | 5443 | 2.35 | 2320 | 2.1912 | 4927 | 2.01 | 2451 | 1.8444 | 4597 | 1.91 | 2406 | 1.694 | 4173 | 1.75 | 2380 | 1.532 | / | / | / | /
|  | 8826.087 | 50.7776 | norm | 5553 | 3.4 | 1631 | 2788.4893 | 5089 | 2.98 | 1710 | 3234.7971 | 4906 | 2.64 | 1857 | 3877.0525 | 4692 | 2.44 | 1927 | 4027.92 | 4168 | 2.07 | 2011 | 4785.2558 | 3917 | 1.97 | 1986 | 5210.1745 | 3676 | 1.79 | 2058 | 5761.214 | / | / | / | /
|  |  | 4846.7306 | min | 1448 | 3.5 | 413 | 1.5219 | 1478 | 3.06 | 483 | 1.6576 | 2490 | 2.72 | 917 | 2.0159 | 2673 | 2.48 | 1077 | 2.2213 | 2572 | 2.11 | 1217 | 2.6557 | 2639 | 2.01 | 1313 | 3.1599 | 2679 | 1.82 | 1471 | 4.1145 | / | / | / | /
| -5 |  | 2.1361 | max | 6317 | 3.52 | 1793 | 3.4233 | 6037 | 3.09 | 1957 | 2.9854 | 5965 | 2.74 | 2179 | 2.5814 | 5844 | 2.54 | 2300 | 2.4232 | 5040 | 2.23 | 2256 | 2.0754 | 4963 | 2.01 | 2467 | 1.8599 | 4428 | 1.83 | 2425 | 1.6757 | / | / | / | /
|  | 8195.6522 | 49.1276 | norm | 5635 | 3.66 | 1541 | 2394.0886 | 5258 | 3.21 | 1637 | 2745.2401 | 5255 | 2.9 | 1814 | 3174.8585 | 5096 | 2.64 | 1932 | 3382.1124 | 4314 | 2.3 | 1873 | 3948.8794 | 4278 | 2.07 | 2062 | 4406.4463 | 3945 | 1.86 | 2121 | 4890.9458 | / | / | / | /
|  |  | 3836.6965 | min | 1655 | 3.76 | 440 | 1.403 | 1703 | 3.3 | 515 | 1.4981 | 2589 | 2.98 | 869 | 1.6607 | 2823 | 2.69 | 1050 | 1.7784 | 2590 | 2.35 | 1103 | 2.288 | 2809 | 2.11 | 1328 | 2.5008 | 2719 | 1.9 | 1433 | 3.2046 | / | / | / | /
| 0 |  | 3.0614 | max | 6371 | 4.31 | 1477 | 4.2952 | 6353 | 3.79 | 1678 | 3.7766 | 6795 | 3.42 | 1986 | 3.4277 | 6848 | 3.04 | 2249 | 3.0513 | 5879 | 2.48 | 2367 | 2.4518 | 5321 | 2.09 | 2546 | 2.0479 | 5064 | 1.99 | 2539 | 1.9523 | / | / | / | /
|  | 6619.5652 | 44.8662 | norm | 5804 | 4.43 | 1310 | 1541.1374 | 5737 | 3.89 | 1474 | 1752.7767 | 6265 | 3.47 | 1806 | 1931.1892 | 6060 | 3.15 | 1921 | 2169.3974 | 5356 | 2.53 | 2118 | 2699.8447 | 4746 | 2.12 | 2242 | 3232.3293 | 4461 | 1.99 | 2239 | 3390.7158 | / | / | / | /
|  |  | 2162.26 | min | 1822 | 4.58 | 398 | 1.0546 | 1772 | 4.02 | 440 | 1.0582 | 2929 | 3.59 | 816 | 0.95462 | 3020 | 3.23 | 935 | 0.94033 | 2987 | 2.59 | 1153 | 1.2561 | 2852 | 2.17 | 1315 | 1.5259 | 3003 | 2.04 | 1470 | 1.7548 | / | / | / | /
| 5 |  | 3.7844 | max | 6713 | 4.48 | 1499 | 4.6093 | 6881 | 4.25 | 1618 | 4.3874 | 6962 | 3.69 | 1887 | 3.8127 | 6991 | 3.29 | 2122 | 3.4217 | 6374 | 2.81 | 2266 | 2.8868 | 6110 | 2.48 | 2460 | 2.5363 | 5744 | 2.27 | 2530 | 2.2991 | 4924 | 1.84 | 2682 | 1.8302
|  | 5043.4783 | 40.3614 | norm | 6062 | 4.64 | 1305 | 1094.1956 | 6158 | 4.42 | 1395 | 1149.5449 | 6363 | 3.78 | 1684 | 1322.8146 | 6131 | 3.45 | 1779 | 1473.9856 | 5755 | 2.89 | 1990 | 1747.0801 | 5401 | 2.54 | 2125 | 1988.5164 | 5015 | 2.29 | 2189 | 2193.655 | 4028 | 1.93 | 2087 | 2755.6594
|  |  | 1332.6948 | min | 2323 | 4.82 | 482 | 0.6197 | 2333 | 4.59 | 509 | 0.59597 | 3209 | 3.93 | 817 | 0.4888 | 3293 | 3.54 | 929 | 0.47336 | 3429 | 2.98 | 1152 | 0.54821 | 3458 | 2.62 | 1322 | 0.59784 | 3579 | 2.36 | 1517 | 0.67643 | 2846 | 2.01 | 1419 | 1.0575
| 7 |  | 4.5001 | max | 7055 | 4.81 | 1467 | 5.1461 | 7409 | 4.76 | 1557 | 5.1191 | 7128 | 3.99 | 1787 | 4.2276 | 7134 | 3.58 | 1995 | 3.8287 | 6868 | 3.17 | 2164 | 3.3957 | 6899 | 2.91 | 2373 | 3.0976 | 6424 | 2.55 | 2520 | 2.6781 | 5245 | 2.02 | 2601 | 2.1153
|  | 4413.0435 | 38.4714 | norm | 6300 | 5.03 | 1253 | 857.5517 | 6557 | 4.99 | 1315 | 862.0734 | 6444 | 4.14 | 1555 | 1043.8685 | 6185 | 3.76 | 1646 | 1152.617 | 6133 | 3.29 | 1862 | 1299.5811 | 6030 | 3 | 2008 | 1424.6736 | 5544 | 2.6 | 2134 | 1647.7987 | 4102 | 2.14 | 1919 | 2086.2215
|  |  | 980.6467 | min | 2653 | 5.37 | 494 | 0.39983 | 2737 | 5.32 | 526 | 0.35874 | 3357 | 4.32 | 776 | 0.28004 | 3852 | 3.88 | 992 | 0.17095 | 4258 | 3.41 | 1250 | 0.059404 | 4381 | 3.1 | 1411 | 0.012726 | 4227 | 2.69 | 1573 | 0.084681 | 3325 | 2.24 | 1486 | 0.56669
| 10 |  | 5.2528 | max | 7108 | 5.24 | 1356 | 5.6094 | 7354 | 5.02 | 1465 | 5.3291 | 7371 | 4.21 | 1750 | 4.5855 | 7318 | 3.78 | 1934 | 4.0207 | 7006 | 3.35 | 2091 | 3.6299 | 6931 | 3.04 | 2277 | 3.2973 | 6270 | 2.6 | 2411 | 2.8032 | 5566 | 2.21 | 2520 | 2.4391
|  | 3467.3913 | 35.5132 | norm | 6222 | 5.49 | 1133 | 618.1371 | 6491 | 5.17 | 1255 | 650.6555 | 6587 | 4.39 | 1500 | 756.159 | 6624 | 3.83 | 1728 | 862.3775 | 6474 | 3.44 | 1883 | 955.2218 | 6036 | 3.11 | 1942 | 1051.596 | 5763 | 2.65 | 2175 | 1236.9467 | 4542 | 2.34 | 1942 | 1421.5698
|  |  | 660.1085 | min | 2082 | 5.75 | 362 | 0.27564 | 2324 | 5.42 | 429 | 0.22731 | 3317 | 4.6 | 721 | 0.037097 | 3959 | 3.99 | 993 | -0.14636 | 4225 | 3.57 | 1183 | -0.27242 | 4373 | 3.23 | 1354 | -0.35403 | 4201 | 2.75 | 1525 | -0.35457 | 3551 | 2.43 | 1463 | -0.041493
| 15 |  | 6.7398 | max | 7195 | 5.82 | 1236 | 6.7552 | 7261 | 5.28 | 1375 | 6.0207 | 7777 | 4.61 | 1687 | 5.4416 | 7625 | 4.16 | 1831 | 4.7838 | 7236 | 3.67 | 1969 | 4.4029 | 6984 | 3.3 | 2117 | 4.029 | 6013 | 2.7 | 2229 | 3.0046 | 6101 | 2.56 | 2386 | 3.1942
|  | 1891.3043 | 30.1048 | norm | 6370 | 6.24 | 1020 | 279.9792 | 6482 | 5.57 | 1164 | 314.132 | 7027 | 4.92 | 1429 | 347.5671 | 6978 | 4.32 | 1614 | 395.3579 | 6759 | 3.86 | 1750 | 429.5546 | 6152 | 3.42 | 1800 | 469.4209 | 5587 | 2.79 | 2003 | 629.4782 | 5039 | 2.77 | 1818 | 592.1134
|  |  | 280.6185 | min | 2828 | 6.59 | 429 | -0.21449 | 2839 | 5.89 | 482 | -0.21431 | 3601 | 5.2 | 693 | -0.40941 | 4224 | 4.53 | 932 | -0.68589 | 4465 | 4.05 | 1103 | -0.9288 | 5028 | 3.58 | 1404 | -1.6036 | 4389 | 2.82 | 1556 | -1.538 | 3844 | 2.9 | 1326 | -0.86517
Abbreviations:
LWT: Leaving water temperature (°C )
CL: Capacity level
CAP: Total heating capacity (W)
PI: Power input (W)