## PHE temps
Reading | Prim_in | Prim_out | Sec_out | Sec_in | PrimIn – SecOut | PrimOut – SecIn | SecOut – SecIn
Rads aren’t doing anything, flow temp too cold
1 | 38 | 37 | 34 | 36 | 4 | 1 | -2
2 | 38 | 37 | 35 | 35 | 3 | 2 | 0
3 | 37 | 36 | 34 | 35 | 3 | 1 | -1
4 | 36 | 34 | 33 | 34 | 3 | 0 | -1
5 | 36 | 35 | 33 | 34 | 3 | 1 | -1
6 | 35 | 34 | 33 | 34 | 2 | 0 | -1
7
8 | 31 | 33 | 32 | 33 | -1 | 0 | -1
9 | 31 | 34 | 33 | 32 | -2 | 2 | 1
10 | 32 | 34 | 30 | 33 | 2 | 1 | -3
11 | 33 | 34 | 34 | 32 | -1 | 2 | 2
12 | 35 | 34 | 34 | 32 | 1 | 2 | 2
13 | 33 | 34 | 32 | 32 | 1 | 2 | 0
14 | 35 | 33 | 33 | 32 | 2 | 1 | 1
15 | 34 | 33 | 32 | 32 | 2 | 1 | 0
16 | 36 | 35 | 33 | 32 | 3 | 3 | 1
17 | 36 | 35 | 34 | 32 | 2 | 3 | 2
18
19 |  |  |  |  | Low, pinched | Still got DT available | Rads are working
20 | 37 | 35 | 36 | 33 | 1 | 2 | 3
21 | 38 | 36 | 38 | 33 | 0 | 3 | 5
22 | 40 | 37 | 38 | 32 | 2 | 5 | 6
23 | 40 | 36 | 36 | 34 | 4 | 2 | 2
24 | 40 | 38 | 39 | 34 | 1 | 4 | 5
25 | 41 | 38 | 39 | 34 | 2 | 4 | 5
26 | 41 | 38 | 41 | 34 | 0 | 4 | 7
27 | 40 | 37 | 37 | 34 | 3 | 3 | 3
28 | 42 | 38 | 40 | 34 | 2 | 4 | 6
29 | 42 | 38 | 39 | 34 | 3 | 4 | 5
30 | 42 | 37 | 41 | 34 | 1 | 3 | 7
31 | 39 | 37 | 40 | 34 | -1 | 3 | 6
32 | 42 | 39 | 41 | 34 | 1 | 5 | 7
33 | 41 | 39 | 39 | 35 | 2 | 4 | 4
34 | 40 | 39 | 41 | 35 | -1 | 4 | 6
35 | 39 | 39 | 40 | 35 | -1 | 4 | 5
Taken 14th Dec 2023
Each round of four readings took ~20 seconds
Heat pump was operating normally (not defrosting)
E&OE - Dec 2023 is more than a year ago!